ШТАНГА ОПЕРАТИВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ШОУ-15

ПАСПОРТ  И  ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга оперативная универсальная ШОУ-15 предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 15кВ для управления разъединителями и замены круглых предохранителей

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина штанги, мм, не менее			     1350

Изолирующая часть, мм, не менее		     800

Рукоятка, мм, не менее				     400

Габаритные размеры штанги в упаковке, мм	     1380х50х110

Вес штанги, кг, не более				     1,1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Штанга изолирующая				     1 шт.

2. Чехол					     1 шт.

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации		     1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны изолирующей части высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо его частей во всех электро- установках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

6.  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 16089462.5514-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы - 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет  ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7.  СВЕДЕНИЯ  О  ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажности до 80% при температуре + 25°С.

8.  ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям ТУ РА 16089462.5514-2008 и ГОСТ 20494-2001.

Штанга выдержала испытание напряжением 52 кВ в течении 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная ШОУ-15 № _______________ пригодна для применения в эл. установках напряжением 15 кВ.

Дата испытания “_______”_____________________ 202  г.

Испытание производил __________________________________

9.  СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Штанга изолирующая оперативная ШОУ-15 драгоценных металлов не содержит.

Изделие драгоценных металлов не содержит