ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ

ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ТИПА ШЗП-10

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-10 предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств и воздушных линий напряжением до 10 кВ.

Допустимые рабочие температуры от - 45°С до + 40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при + 25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина штанги, мм, не менее				       1100

- Длина изолирующей части, мм, не менее		       800

- Длина рукоятки, мм, не менее			       300

- Габаритные размеры штанги в упаковке, мм		       60х1150

- Вес штанги, кг, не более				       0,7

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Штанга изолирующая			    1 шт.

2. Количество звеньев				    1 шт.

3. Чехол					    1 шт.

4. Паспорт и инструкция по эксплуатации	    1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка  совмещена с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны изолирующей части, высотой не менее 5 мм.

Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и  испытанию средств защиты,  используемых  в  электроустановках»  М.  2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или более звеньев, произвести сборку штанги, соединив звенья друг с другом и застопорив резьбовое соединение при помощи винта-барашки.

5.3Проверить надежность стыковых соединений и приступить к работе.

6.  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 16089462.5514-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

6.2. Гарантийный срок службы – 36 месяцев  со  дня  ввода  штанги  в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет  ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный  срок хранения – 12  месяцев  с  момента  изготовления  штанги.

7.  СВЕДЕНИЯ  О  ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от  +1 до  +40°С и относительной  влажности  до 80% при температуре  + 25°С.

8.  ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям  ТУ      РА  16089462.5514-2008 и ГОСТ 20494-2001.

Штанга  выдержала  испытание  напряжением  40 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-10

№ _______________ пригодна для применения в эл. установках напряжением 10 кВ.

Дата испытания _______  ________________ 202   г.

Испытание производил  _________________________

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Изделие драгоценных металлов не содержит.