Бланк задания уставок «Сириус-2-Л-П»

АО «РАДИУС Автоматика»

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Подстанция |  |
|  | «_____»________________ 20___ г. |

| Расчет выполнен |  |
| --- | --- |
| Срок реализации |  |
|  | «_____»________________ 20___ г. |

| Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- |
|  | «_____»________________ 20___ г. |

Бланк задания уставок
реле тока

«Сириус-2-Л-П»

| Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- |
| Диспетчерское наименование шкафа/устройства |  |

Ред. 1.0 от 21.08.2025
1 Данные об объекте

| Коэффициенты трансформации ТТ (IПЕРВ. ТТ / IВТОР. ТТ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток вторичных обмоток ТТ (IНОМ.ВТОР.ТТ), А |  |  |
| Наличие ТТ в фазе B |  |  |
| Защищаемый объект |  |  |
| Версия ПО устройства |  |  |
| Паспортные данные защищаемого объекта, используемые при расчете уставок |  |  |
| Информация о высоковольтном выключателе |  |  |
| Тип высоковольтного выключателя |  |  |
| Тип привода высоковольтного выключателя |  |  |
| Время завода пружин, с (если пружинный привод) |  |  |
| Время (по паспорту на выключатель): |  |  |
| включения, с |  |  |
| отключения, с |  |  |
| Наличие второй катушки отключения |  |  |
| Механический ресурс |  |  |
| Коммутационный ресурс |  |  |

2 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УСТАВОК УСТРОЙСТВА

| Уставка | Диапазон | Значение по умолчанию | Группа 1 | Группа 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |
| Iном1.тт, А | 5 – 8000 | 500 |  |  |
| Iном 2 тт, А | 1 / 5 | 5 |  |  |
| Черед.фаз | Прямое / Обратное | Прямое |  |  |
| Iбнт 2г/1г, о.е. | 0,05 – 1,00 | 0,15 |  |  |
| ОМП |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Вкл |  |  |
| Uном.ТН, кВ | 3 – 35 | 10 |  |  |
| Z1 уд, Ом/км | 0,10 – 2,00 | 0,47 |  |  |
| Zсистемы, Ом | 0,00 – 50,00 | 0,10 |  |  |
| МТЗ – МТЗ-1 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,10 – 200,00 | 100,00 |  |  |
| Т, с | 0,00 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| Хар-ка | Незав / Норм.инв. / Сильн.инв / Чрезв.инв / РТ-80 / РТВ-1 / Обр.зав | Незав |  |  |
| К, о.е. | 0,05 – 3,00 | 0,20 |  |  |
| Блок.при БНТ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| МТЗ – МТЗ-2 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,10 – 200,00 | 100,00 |  |  |
| Т, с | 0,00 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| Хар-ка | Незав / Норм.инв. / Сильн.инв / Чрезв.инв / РТ-80 / РТВ-1 / Обр.зав | Незав |  |  |
| К, о.е. | 0,05 – 3,00 | 0,20 |  |  |
| Блок.при БНТ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| МТЗ – МТЗ-3 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,10 – 200,00 | 100,00 |  |  |
| Т, с | 0,00 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| Хар-ка | Незав / Норм.инв. / Сильн.инв / Чрезв.инв / РТ-80 / РТВ-1 / Обр.зав | Незав |  |  |
| К, о.е. | 0,05 – 3,00 | 0,20 |  |  |
| Блок.при БНТ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| МТЗ – МТЗ-4 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,10 – 200,00 | 100,00 |  |  |
| Т, с | 0,00 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| Хар-ка | Незав / Норм.инв. / Сильн.инв / Чрезв.инв / РТ-80 / РТВ-1 / Обр.зав | Незав |  |  |
| К, о.е. | 0,05 – 3,00 | 0,20 |  |  |
| Блок.при БНТ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| ЗП |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Отключение | Нет / Да | Нет |  |  |
| I, А | 0,08 — 20,00 | 1,00 |  |  |
| Тсигн, с | 0 — 36000 | 10 |  |  |
| Тоткл, с | 0 — 36000 | 20 |  |  |
| ТЗНП – ТЗНП-1 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Защита / Сигнал | Откл |  |  |
| Действие (для исп.1) | По 3I0-1г / По 3I0-вг | По 3I0-1г |  |  |
| 3I0, А | 0,10 – 200,00 (для исп.0) | 100,00 |  |  |
|  | 0,10 – 2,50 (для исп.1) | 0,50 |  |  |
| 3I0 вг, А (для исп.1) | 0,005 – 0,500 | 0,300 |  |  |
| Т, с | 0,00 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| Хар-ка | Незав / Норм.инв. / Сильн.инв / Чрезв.инв / РТ-80 / РТВ-1 / Обр.зав | Незав |  |  |
| К, о.е. | 0,05 – 3,00 | 0,20 |  |  |
| ТЗНП – ТЗНП-2 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Защита / Сигнал | Откл |  |  |
| Действие (для исп.1) | По 3I0-1г / По 3I0-вг | По 3I0-1г |  |  |
| 3I0, А | 0,10 – 200,00 (для исп.0) | 100,00 |  |  |
|  | 0,10 – 2,50 (для исп.1) | 0,50 |  |  |
| 3I0 вг, А (для исп.1) | 0,005 – 0,500 | 0,300 |  |  |
| Т, с | 0,00 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| Хар-ка | Незав / Норм.инв. / Сильн.инв / Чрезв.инв / РТ-80 / РТВ-1 / Обр.зав | Незав |  |  |
| К, о.е. | 0,05 – 3,00 | 0,20 |  |  |
| Уск.при включении |  |  |  |  |
| Tвв.ускор, с | 0,00 – 5,00 | 2,00 |  |  |
| Ускор.МТЗ-1 | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Ускор.МТЗ-2 | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Ускор.МТЗ-3 | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Ускор.МТЗ-4 | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Tускор.МТЗ, с | 0,00 – 2,00 | 1,00 |  |  |
| Ускор.ТЗНП-1 | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Ускор.ТЗНП -2 | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Tускор.ТЗНП, с | 0,00 – 2,00 | 1,00 |  |  |
| ЗОФ – ЗОФ-1 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Защита / Сигнал | Откл |  |  |
| Действие | По I2 / По I2/I1 | По I2 |  |  |
| I2, А | 0,20 — 20,00 | 1,00 |  |  |
| I2/I1, о.е. | 0,10 — 1,00 | 0,80 |  |  |
| Т, с | 0,20 — 99,99 | 3,00 |  |  |
| Блок.от МТЗ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| ЗОФ – ЗОФ-2 |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Защита / Сигнал | Откл |  |  |
| Действие | По I2 / По I2/I1 | По I2 |  |  |
| I2, А | 0,20 — 20,00 | 1,00 |  |  |
| I2/I1, о.е. | 0,10 — 1,00 | 0,80 |  |  |
| Т, с | 0,20 — 99,99 | 3,00 |  |  |
| Блок.от МТЗ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| ЛЗШ |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,10 – 200,00 | 10,00 |  |  |
| Т, с | 0,10 – 99,99 | 0,50 |  |  |
| Т неиспр, с | 0 – 9000 | 60 |  |  |
| Блок.при БНТ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| УРОВ |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,04 — 20,00 | 5,00 |  |  |
| Т, с | 0,05 – 10,00 | 0,50 |  |  |
| Внеш.отключения – Внеш.отключение 1 |  |  |  |  |
| Контроль по I | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,04 — 20,00 | 5,00 |  |  |
| Т неиспр, с | 0,20 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| УРОВ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Внеш.отключения – Внеш.отключение 2 |  |  |  |  |
| Контроль по I | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,04 — 20,00 | 5,00 |  |  |
| Т неиспр, с | 0,20 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| УРОВ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Внеш.отключения – Внеш.отключение 3 |  |  |  |  |
| Контроль по I | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,04 — 20,00 | 5,00 |  |  |
| Т неиспр, с | 0,20 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| УРОВ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Внеш.отключения – Внеш.отключение 4 |  |  |  |  |
| Контроль по I | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| I, А | 0,04 — 20,00 | 5,00 |  |  |
| Т неиспр, с | 0,20 – 99,99 | 1,00 |  |  |
| УРОВ | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| АПВ |  |  |  |  |
| Функция | Откл / 1 крат / 2 крат | Откл |  |  |
| Т АПВ-1, с | 0,20 – 99,99 | 1,50 |  |  |
| Т АПВ-2, с | 0,20 – 99,99 | 2,00 |  |  |
| Тготов, с | 1 – 9999 | 30 |  |  |
| Твозвр, с | 1 – 9999 | 120 |  |  |
| АПВ – Разрешение АПВ |  |  |  |  |
| МТЗ-1 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| МТЗ-2 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| МТЗ-3 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| МТЗ-4 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| ТЗНП-1 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| ТЗНП-2 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| ЗОФ-1 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| ЗОФ-2 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| ЛЗШ | Блок / Разр | Блок |  |  |
| Внеш.отключение 1 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| Внеш.отключение 2 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| Внеш.отключение 3 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| Внеш.отключение 4 | Блок / Разр | Блок |  |  |
| Несанкц.откл. | Блок / Разр | Блок |  |  |
| АЧР/ЧАПВ |  |  |  |  |
| Функция | Откл / АЧР / АЧР + ЧАПВ | Откл |  |  |
| Вход ЧАПВ | Да / Нет | Да |  |  |
| Т ЧАВП, с | 0,20 – 300,00 | 1,00 |  |  |
| АУВ |  |  |  |  |
| Функция | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Iоткл.ном, кА | 0,50 – 50,00 | 20,00 |  |  |
| Твкл, с | 0,00 – 2,00 | 0,00 |  |  |
| Огран.вкл | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Твкл.макс, с | 0,10 – 99,99 | 0,50 |  |  |
| Огран.откл | Откл / Вкл | Откл |  |  |
| Тоткл.макс, с | 0,10 – 9,99 | 0,50 |  |  |
| Тнеиспр, с | 0,1 – 99,9 | 10,0 |  |  |
| Тготов.макс, с | 0,10 – 99,99 | 10,00 |  |  |

3 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

Группа параметров «Входы»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы – Вход 1 |  |  |  |
| Функция | Список значений в Приложении В | Откл.от ключа |  |
| Активный уровень | «0»/«1» | 1 |  |
| Тсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,020 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Входы – Вход 2 |  |  |  |
| Функция | Список значений в Приложении В | Вкл.от ключа |  |
| Активный уровень | «0»/«1» | 1 |  |
| Тсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,020 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Входы – Вход 3 |  |  |  |
| Функция | Список значений в Приложении В | Привод не готов |  |
| Активный уровень | «0»/«1» | 1 |  |
| Тсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,020 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Входы – Вход 4 |  |  |  |
| Функция | Список значений в Приложении В | Внеш.отключение 1 |  |
| Активный уровень | «0»/«1» | 1 |  |
| Тсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,020 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Входы – Вход 5 |  |  |  |
| Функция | Список значений в Приложении В | Вход-АЧР |  |
| Активный уровень | «0»/«1» | 1 |  |
| Тсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,020 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Входы – Вход 6 |  |  |  |
| Функция | Список значений в Приложении В | РПО |  |
| Активный уровень | «0»/«1» | 1 |  |
| Тсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,020 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Входы – Вход 7 |  |  |  |
| Функция | Список значений в Приложении В | РПВ |  |
| Активный уровень | «0»/«1» | 1 |  |
| Тсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,020 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |

Группа параметров «Реле»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Реле – Реле 1 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 2 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 3 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Сигнал |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | С фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 4 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Работа |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 5 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Команда отключить |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 6 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Команда включить |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 7 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 8 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Реле – Реле 9 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | Без фикс |  |
| Tсраб, с | 0,000 – 60,000 | 0,00 |  |
| Твозвр, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |

Группа параметров «Светодиоды»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодиоды – РПО/РПВ |  |  |  |
| Цвет | Зел/Кр / Кр/Зел | Кр/Зел |  |
| Светодиоды – Светодиод 1 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Пуск защит |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 2 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Сраб.защит(откл) |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Вкл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 3 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Авар.отключение |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Вкл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 4 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Сраб.УРОВ |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Вкл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 5 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Сигнал |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Вкл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 6 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Сраб.АПВ |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Вкл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 7 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Блок.АПВ |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 8 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 9 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 10 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 11 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 12 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 13 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 14 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 15 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |
| Светодиоды – Светодиод 16 |  |  |  |
| Точка подключения | Список значений в Приложении Б | Не подкл. |  |
| Фиксация | Откл/Вкл | Откл |  |
| Tсраб, с | 0,00 – 99,99 | 0,00 |  |
| Мигание | Откл/Вкл | Откл |  |
| Цвет | Красный/Зеленый | Красный |  |

Группа параметров «МУ/ДУ»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ/ДУ |  |  |  |
| Режим | МУ/ДУ/Смешанное | Смешанное |  |
| Перекл.МУ/ДУ | Меню/Вход | Меню |  |
| Перев.в ДУпоЛС | Нет/Да | Нет |  |

Группа параметров «МУ вирт.ключами»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ вирт.ключами |  |  |  |
| Гр.уставок | Меню/Вход | Меню |  |
| МТЗ | Меню/Вход | Меню |  |
| ЗП | Меню/Вход | Меню |  |
| ЗОФ | Меню/Вход | Меню |  |
| ЗОЗЗ | Меню/Вход | Меню |  |
| ЗДЗ | Меню/Вход | Меню |  |
| ГЗ | Меню/Вход | Меню |  |
| УРОВ | Меню/Вход | Меню |  |
| АЧР/ЧАПВ | Меню/Вход | Меню |  |
| АПВ | Меню/Вход | Меню |  |
| ВК-1 СПЛ | Меню/Вход | Меню |  |
| ВК-2 СПЛ | Меню/Вход | Меню |  |
| ВК-3 СПЛ | Меню/Вход | Меню |  |

Группа параметров «Командные включения»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Имена сигналов – Командные включения |  |  |  |
| Имя сигнала 1 | 18 символов | Ком.включение 1 |  |
| Имя сигнала 2 | 18 символов | Ком.включение 2 |  |

Группа параметров «Командные отключения»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Имена сигналов – Командные отключения |  |  |  |
| Имя сигнала 1 | 18 символов | Ком.отключение 1 |  |
| Имя сигнала 2 | 18 символов | Ком.отключение 2 |  |

Группа параметров «Внешние отключения»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Имена сигналов – Внешние отключения |  |  |  |
| Имя сигнала 1 | 18 символов | Защита шин |  |
| Имя сигнала 2 | 18 символов | Внеш.отключение 2 |  |
| Имя сигнала 3 | 18 символов | Внеш.отключение 3 |  |
| Имя сигнала 4 | 18 символов | Внеш.отключение 4 |  |

Группа параметров «Внешние сигналы»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Имена сигналов – Внешние сигналы |  |  |  |
| Имя сигнала 1 | 18 символов | Внеш.сигнал 1 |  |
| Имя сигнала 2 | 18 символов | Внеш.сигнал 2 |  |
| Имя сигнала 3 | 18 символов | Внеш.сигнал 3 |  |
| Имя сигнала 4 | 18 символов | Внеш.сигнал 4 |  |
| Имя сигнала 5 | 18 символов | Внеш.сигнал 5 |  |

4 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Настройки |  |  |  |
| Смещ.от UTC, мин | -720 – 720 | 180 |  |
| Подсветка | Вкл/Откл | Откл |  |
| Настройки – Осциллограф |  |  |  |
| Fдискр, кГц | 1/2/4 | 1 |  |
| Тблок, с | 1,00 – 10,00 | 1,00 |  |
| Тдоавар, с | 0,04 – 1,00 | 0,04 |  |
| Тпослеавар, с | 0,04 – 10,00 | 0,04 |  |
| Тпрограм, с | 0,10 – 10,00 | 0,10 |  |
| Настройки – Порт RS |  |  |  |
| Адрес | 1 – 247 | 1 |  |
| Скорость, бод | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 | 9600 |  |
| Четность | Нет/Чет/Нечет | Нет |  |
| Стоп бит | 1 – 2 | 1 |  |

5 СМЕНА ГРУППЫ УСТАВОК

| Используемые группы уставок |  |
| --- | --- |
| Каким образом производится смена рабочей группы уставок (от оперативного ключа, от кнопки на лицевой панели, по каналу связи) |  |
| Режим, при котором используется 1-ая группа уставок |  |
| Режим, при котором используется 2-ая группа уставок |  |

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

| Расчет выполнил |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ФИО) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Приложение А (обязательное)

Описание уставок устройства

| Уставки | Описание |
| --- | --- |
| Вход 1 — Вход 7 |  |
| Функция | Уставка определяет функцию, назначенную на данный дискретный вход. Задается из списка доступных функций входов функциональной схемы устройства, список показан в Приложении В |
| Актив.уровень | Позволяет задать активный уровень для входа - наличие или отсутствие напряжения на входе будет вызывать срабатывание заданной функции |
| Tсраб,с | Время на срабатывание функции входа, после подачи активного сигнала на дискретный вход. По умолчанию равна 0,02 с, с целью устранения влияния дребезга контакта |
| Твозвр,с | Время на возврат функции входа, после снятия активного сигнала с дискретного входа |
| Реле 1 — Реле 9 |  |
| Точка | Определяет точку подключения на функциональной логической схеме. Список точек подключения показан в Приложении Б |
| Режим | Определяет режим работы реле – в следящем режиме или с фиксацией срабатывания (блинкер), до сброса сигналом «Сброс», либо в импульсном режиме с длительностью импульса Тсраб,с |
| Tсраб, с | Выдержка времени на срабатывание реле после появления сигнала в указанном с помощью уставки «Точка» месте функциональной логической схемы |
| Твозвр, с | Время на возврат реле, после снятия сигнала |
| Светодиоды – РПО/РПВ |  |
| Цвет | Определяет принятую в энергосистеме комбинацию цветов для положений выключателя «включен» и «отключен» |
| Светодиод 1 — Светодиод 16 |  |
| Точка | Точка подключения к ФЛС. Список точек подключения показан в Приложении Б |
| Фиксация | Режим работы светодиода – при включенной фиксации срабатывания (блинкер), до сброса сигналом «Сброс», либо в следящем режиме |
| Tсраб, с | Выдержка времени на срабатывание сигнала после появления сигнала в указанном с помощью уставки «Точка» месте функциональной логической схемы |
| Мигание | Ввод мигания светодиода при срабатывании |
| Цвет | Цвет свечения светодиода при срабатывании |
| МУ/ДУ |  |
| Режим | Режим оперативного управления |
| Перекл. МУ/ДУ | Выбор режима управления виртуальным ключом «МУ/ДУ» |
| Перев.в ДУпоЛС | Возможность перевода из режима МУ в ДУ по линии связи |
| МУ вирт.ключами |  |
| Гр.уставок | Способ управления виртуальным ключом: от внешнего дискретного сигнала (например, от галетного переключателя) или от кнопки на лицевой панели устройства (дополнительно и по ЛС). Список виртуальных ключей в приложении Ж |
| … |  |
| ВК-3 СПЛ |  |
| Имена сигналов – Ком.включения |  |
| Имя сигнала 1 | Позволяет присвоить пользовательское имя командному включению N, которое будет отображаться на дисплее устройства |
| Имя сигнала 2 |  |
| Имена сигналов – Ком.отключения |  |
| Имя сигнала 1 | Позволяет присвоить пользовательское имя командному отключению N, которое будет отображаться на дисплее устройства |
| Имя сигнала 2 |  |
| Имена сигналов – Внеш.отключения |  |
| Имя сигнала 1 | Позволяет присвоить пользовательское имя внешнему отключению N, которое будет отображаться на дисплее устройства |
| … |  |
| Имя сигнала 4 |  |
| Имена сигналов – Внеш.сигналы |  |
| Имя сигнала 1 | Позволяет присвоить пользовательское имя внешнему сигналу N, которое будет отображаться на дисплее устройства |
| … |  |
| Имя сигнала 5 |  |
| Общие |  |
| Iном1.тт, А | Первичное номинальное значение тока фазных ТТ |
| Iном 2 тт, А | Вторичное номинальное значение тока фазных ТТ |
| Черед.фаз | Позволяет упростить подключение цепей тока и напряжения в энергосистемах с обратным порядком чередования фаз |
| Iбнт 2г/1г, о.е. | Отношение токов второй гармоники к первой при БНТ |
| ОМП |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| Uном.ТН, кВ | Номинальное напряжение ТН |
| Z1 уд, Ом/км | Удельное сопротивление |
| Zсистемы, Ом | Сопротивление системы |
| МТЗ – МТЗ-1/2/3/4 |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| I, А | Ток срабатывания защиты |
| Т, с | Время срабатывания ступени защиты в секундах |
| Хар-ка | Вид времятоковой характеристики. «Незав» - независимая выдержка времени от тока |
| К, о.е. | Коэффициент кривой. Определяет форму времятоковых характеристик |
| Блок.при БНТ | Ввод блокировки ступени при БНТ |
| ЗП |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| Отключение | Ввод действия защиты на отключение |
| I, А | Ток срабатывания защиты |
| Тсигн, с | Время срабатывания защиты на сигнал в секундах |
| Тоткл, с | Время срабатывания защиты на отключение в секундах |
| ТЗНП-1/2 |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| Действие (для исп.1) | Определяет принцип, по которому сработает защита: по 1 гармонике тока нулевой последовательности или по сумме высших гармоник тока нулевой последовательности |
| 3I0, А | Ток срабатывания нулевой |
|  | последовательности |
| 3I0 вг, А (для исп.1) | Ток срабатывания по действующему значению суммы высших гармоник измеренного тока нулевой последовательности |
| Т, с | Время срабатывания ступени защиты в секундах |
| Хар-ка | Вид времятоковой характеристики. «Незав» - независимая выдержка времени от тока |
| К, о.е. | Коэффициент кривой. Определяет форму времятоковых характеристик |
| Уск.при включении |  |
| Tвв.ускор, с | Время после включения выключателя, в течение которого защиты работают с ускорением (с ускоренным временем срабатывания) |
| Ускор.МТЗ-1 | Ввод ускорения для |
| Ускор.МТЗ-2 | соответствующей |
| Ускор.МТЗ-3 | ступени защиты |
| Ускор.МТЗ-4 |  |
| Tускор.МТЗ, с | Выдержка времени на срабатывание ускоряемых ступеней МТЗ в секундах |
| Ускор.ТЗНП-1 | Ввод ускорения для |
| Ускор.ТЗНП -2 | соответствующей ступени защиты |
| Tускор.ТЗНП, с | Выдержка времени на срабатывание ускоряемых ступеней ЗОЗЗ в секундах |
| ЗОФ - ЗОФ-1/2 |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| Действие | Определяет принцип, по которому сработает защита: по току обратной последовательности или по отношению токов обратной последовательности к прямой |
| I2, А | Ток срабатывания по току обратной последовательности |
| I2/I1, о.е. | Уставка срабатывания по величине отношения тока обратной последовательности к прямой |
| Т, с | Время срабатывания в секундах |
| Блок.от МТЗ | Вывод запрета пуска ЗОФ после пуска МТЗ. «Откл» – Разрешен пуск ЗОФ при пуске МТЗ, «Вкл» – Запрещен пуск ЗОФ при пуске МТЗ |
| ЛЗШ |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| I, А | Ток срабатывания защиты |
| Т, с | Время срабатывания защиты в секундах |
| Т неиспр, с | Время формирования сигнала неисправности цепи ЛЗШ |
| Блок.при БНТ | Ввод блокировки ступени при БНТ |
| УРОВ |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| I, А | Ток срабатывания |
| Т, с | Выдержка времени срабатывания в секундах |
| Внеш.отключения - Внеш.отключение 1/2/3/4 |  |
| Контроль по I | Ввод контроля тока при внешнем отключении |
| I, А | Ток срабатывания |
| Т неиспр, с | Время формирования сигнала неисправности цепи внешнего отключения |
| УРОВ | Вывод пуска УРОВ после срабатывания внешнего отключения. «Откл» – пуск УРОВ запрещен, «Вкл» – АПВ пуск УРОВ разрешен |
| АПВ |  |
| Функция | Ввод функции в работу и задание кратности |
| Т АПВ-1, с | Выдержка времени АПВ первой кратности |
| Т АПВ-2, с | Выдержка времени АПВ второй кратности |
| Тготов, с | Выдержка времени готовности АПВ к действию после включения выключателя |
| Твозвр, с | Выдержка времени возврата алгоритма в исходное состояние после успешного АПВ |
| Разрешение АПВ |  |
| МТЗ-1 | Вывод разрешения АПВ после |
| МТЗ-2 | срабатывания соответствующей |
| МТЗ-3 | защиты на отключение. «Блок» – АПВ |
| МТЗ-4 | запрещено, «Разр» – АПВ разрешено |
| ТЗНП-1 |  |
| ТЗНП-2 |  |
| ЗОФ-1 |  |
| ЗОФ-2 |  |
| ЛЗШ |  |
| Внеш.отключение 1 |  |
| Внеш.отключение 2 |  |
| Внеш.отключение 3 |  |
| Внеш.отключение 4 |  |
| Несанкц.откл. | Ввод пуска АПВ при несанкционированном отключении выключателя |
| АЧР/ЧАПВ |  |
| Функция | Ввод функции АЧР или АЧР и ЧАПВ в работу |
| Вход ЧАПВ | Определяет режим пуска ЧАПВ от дискретного входа |
| Т ЧАВП, с | Выдержка времени срабатывания ЧАПВ в секундах |
| АУВ |  |
| Функция | Ввод функции в работу |
| Iоткл.ном, кА | Номинальный ток отключения выключателя |
| Твкл, с | Время включения выключателя в секундах. Задает дополнительную задержку перед съемом сигнала на включение выключателя после прихода сигналов РПВ |
| Огран.вкл | Предельное время, в течение которого «держится» команда на включение. По истечении этого времени выдается сигнал неисправности, а в случае задания уставок «Огран.вкл. — Вкл», будет еще сниматься и соответствующий управляющий сигнал |
| Твкл.макс, с |  |
| Огран.откл | Предельное время, в течение которого «держится» команда на отключение. По истечении этого времени выдается сигнал неисправности, а в случае задания уставок «Огран.откл. — Вкл», будет еще сниматься и соответствующий управляющий сигнал |
| Тоткл.макс, с |  |
| Тнеиспр, с | Время задержки срабатывания сигнализации при двойственном положении выключателя |
| Тготов.макс, с | Максимальное время ожидания готовности привода выключателя |

Приложение Б (обязательное)

Список точек подключения к функционально-логической схеме устройства

Описание точек подключения приведено в руководстве по эксплуатации на устройство.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Сраб.вход 1 |
| 2 | Сраб.вход 2 |
| 3 | Сраб.вход 3 |
| 4 | Сраб.вход 4 |
| 5 | Сраб.вход 5 |
| 6 | Сраб.вход 6 |
| 7 | Сраб.вход 7 |
| 8 | Работа |
| 9 | Введен пароль |
| 10 | Уставки сохранены |
| 11 | Загрузка файла СПЛ |
| 12 | Сбой памяти |
| 13 | Сбой питания |
| 14 | Отказ мод.ввода/выв |
| 15 | Отказ мод.АЦП |
| 16 | Режим теста реле |
| 17 | Режим теста входов |
| 18 | Режим теста кнопок |
| 19 | Группа уставок 1 |
| 20 | Группа уставок 2 |
| 21 | Местное управление |
| 22 | Дистанц.управление |
| 23 | Перевод в ДУ по ЛС |
| 24 | Сброс |
| 25 | Импульсный сигнал |
| 26 | Сигнал |
| 27 | Блок.управления |
| 28 | Блок.включения |
| 29 | АвШП отключен |
| 30 | Неиспр.цепей вык-ля |
| 31 | Вык-ль включен |
| 32 | Вык-ль отключен |
| 33 | РФК |
| 34 | Нажата кнопка Вкл |
| 35 | Нажата кнопка Откл |
| 36 | Вкл.по ЛС |
| 37 | Откл.по ЛС |
| 38 | Опер.включение |
| 39 | Опер.отключение |
| 40 | Команда включить |
| 41 | Команда отключить |
| 42 | Задерж.включения |
| 43 | Задерж.отключения |
| 44 | Несанкц.включение |
| 45 | Несанкц.отключение |
| 46 | Авар.отключение |
| 47 | Пуск защит |
| 48 | Сраб.защит(откл) |
| 49 | Сраб.защит(сигн) |
| 50 | Ввод ускор.защит |
| 51 | Сраб.ускор.защит |
| 52 | ИО ВО-1 I> |
| 53 | ИО ВО-2 I> |
| 54 | ИО ВО-3 I> |
| 55 | ИО ВО-4 I> |
| 56 | Внеш.отключение 1 |
| 57 | Внеш.отключение 2 |
| 58 | Внеш.отключение 3 |
| 59 | Внеш.отключение 4 |
| 60 | Неиспр.ТК ВО |
| 61 | МТЗ Работа |
| 62 | МТЗ Вывод |
| 63 | Блок.МТЗ |
| 64 | Блок.МТЗ-1 |
| 65 | Блок.МТЗ-2 |
| 66 | Блок.МТЗ-3 |
| 67 | Блок.МТЗ-4 |
| 68 | ИО МТЗ-1 I> |
| 69 | ИО МТЗ-2 I> |
| 70 | ИО МТЗ-3 I> |
| 71 | ИО МТЗ-4 I> |
| 72 | ИО БНТ I2г/I1г> |
| 73 | Пуск МТЗ |
| 74 | Пуск МТЗ-1 |
| 75 | Пуск МТЗ-2 |
| 76 | Пуск МТЗ-3 |
| 77 | Пуск МТЗ-4 |
| 78 | Сраб.МТЗ |
| 79 | Сраб.МТЗ-1 |
| 80 | Сраб.МТЗ-2 |
| 81 | Сраб.МТЗ-3 |
| 82 | Сраб.МТЗ-4 |
| 83 | Сраб.уск.МТЗ-1 |
| 84 | Сраб.уск.МТЗ-2 |
| 85 | Сраб.уск.МТЗ-3 |
| 86 | Сраб.уск.МТЗ-4 |
| 87 | ЗП Работа |
| 88 | ЗП Вывод |
| 89 | Блок.ЗП |
| 90 | ИО ЗП I> |
| 91 | Пуск ЗП |
| 92 | Сраб.ЗП(откл) |
| 93 | Сраб.ЗП(сигн) |
| 94 | ТЗНП Работа |
| 95 | ТЗНП Вывод |
| 96 | Блок.ТЗНП |
| 97 | Блок.ТЗНП-1 |
| 98 | Блок.ТЗНП-2 |
| 99 | ИО ТЗНП-1 3I0> |
| 100 | ИО ТЗНП-2 3I0> |
| 101 | Пуск ТЗНП |
| 102 | Пуск ТЗНП-1 |
| 103 | Пуск ТЗНП-2 |
| 104 | Сраб.ТЗНП |
| 105 | Сраб.ТЗНП(откл) |
| 106 | Сраб.ТЗНП-1(откл) |
| 107 | Сраб.ТЗНП-1(сигн) |
| 108 | Сраб.ТЗНП-2(откл) |
| 109 | Сраб.ТЗНП-2(сигн) |
| 110 | Сраб.уск.ТЗНП-1 |
| 111 | Сраб.уск.ТЗНП-2 |
| 112 | ЗОФ Работа |
| 113 | ЗОФ Вывод |
| 114 | Блок.ЗОФ |
| 115 | Блок.ЗОФ-1 |
| 116 | Блок.ЗОФ-2 |
| 117 | ИО ЗОФ-1 I2> |
| 118 | ИО ЗОФ-2 I2> |
| 119 | ИО ЗОФ-1 I2/I1> |
| 120 | ИО ЗОФ-2 I2/I1> |
| 121 | Пуск ЗОФ |
| 122 | Пуск ЗОФ-1 |
| 123 | Пуск ЗОФ-2 |
| 124 | Сраб.ЗОФ |
| 125 | Сраб.ЗОФ(откл) |
| 126 | Сраб.ЗОФ-1(откл) |
| 127 | Сраб.ЗОФ-1(сигн) |
| 128 | Сраб.ЗОФ-2(откл) |
| 129 | Сраб.ЗОФ-2(сигн) |
| 130 | ЛЗШ Работа |
| 131 | ЛЗШ Вывод |
| 132 | Блок.ЛЗШ |
| 133 | ИО ЛЗШ I> |
| 134 | Пуск ЛЗШ |
| 135 | Сраб.ЛЗШ |
| 136 | Неиспр.ЛЗШ |
| 137 | УРОВ Работа |
| 138 | УРОВ Вывод |
| 139 | Блок.УРОВ |
| 140 | ИО УРОВ I> |
| 141 | Пуск УРОВ |
| 142 | Сраб.УРОВ |
| 143 | АПВ Работа |
| 144 | АПВ Вывод |
| 145 | Блок.АПВ |
| 146 | Запрет АПВ |
| 147 | Пуск АПВ-1 |
| 148 | Пуск АПВ-2 |
| 149 | Сраб.АПВ |
| 150 | Сраб.АПВ-1 |
| 151 | Сраб.АПВ-2 |
| 152 | АПВ готово |
| 153 | АПВ в процессе |
| 154 | АПВ прервано |
| 155 | АЧР Работа |
| 156 | АЧР Вывод |
| 157 | Блок.АЧР |
| 158 | Сраб.АЧР |
| 159 | ЧАПВ Работа |
| 160 | ЧАПВ Вывод |
| 161 | Блок.ЧАПВ |
| 162 | Пуск ЧАПВ |
| 163 | Сраб.ЧАПВ |
| 164 | ВК-1 СПЛ Работа |
| 165 | ВК-1 СПЛ Вывод |
| 166 | ВК-2 СПЛ Работа |
| 167 | ВК-2 СПЛ Вывод |
| 168 | ВК-3 СПЛ Работа |
| 169 | ВК-3 СПЛ Вывод |
| 170 | Выход СПЛ 1 |
| 171 | Выход СПЛ 2 |
| 172 | Выход СПЛ 3 |
| 173 | Выход СПЛ 4 |
| 174 | Выход СПЛ 5 |
| 175 | Выход СПЛ 6 |
| 176 | Выход СПЛ 7 |
| 177 | Выход СПЛ 8 |
| 178 | Выход СПЛ 9 |
| 179 | Выход СПЛ 10 |

Приложение В (обязательное)

Возможные функции программируемых входов

Описание функций входов приведено в руководстве по эксплуатации на устройство.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Ком.включение 1 |
| 2 | Ком.включение 2 |
| 3 | Ком.отключение 1 |
| 4 | Ком.отключение 2 |
| 5 | Внеш.отключение 1 |
| 6 | Внеш.отключение 2 |
| 7 | Внеш.отключение 3 |
| 8 | Внеш.отключение 4 |
| 9 | Внеш.сигнал 1 |
| 10 | Внеш.сигнал 2 |
| 11 | Внеш.сигнал 3 |
| 12 | Внеш.сигнал 4 |
| 13 | Внеш.сигнал 5 |
| 14 | Группа уставок 2 |
| 15 | ДУ |
| 16 | Сброс |
| 17 | Блок.управления |
| 18 | Блок.отключения |
| 19 | Блок.включения |
| 20 | АвШП отключен |
| 21 | Привод не готов |
| 22 | РПО |
| 23 | РПВ |
| 24 | Вкл.от ключа |
| 25 | Откл.от ключа |
| 26 | Вкл.по ТУ |
| 27 | Откл.по ТУ |
| 28 | Вывод ускор.защит |
| 29 | Опер.вывод МТЗ |
| 30 | Блок.МТЗ |
| 31 | Блок.МТЗ-1 |
| 32 | Блок.МТЗ-2 |
| 33 | Блок.МТЗ-3 |
| 34 | Блок.МТЗ-4 |
| 35 | Опер.вывод ЗП |
| 36 | Блок.ЗП |
| 37 | Опер.вывод ТЗНП |
| 38 | Блок.ТЗНП |
| 39 | Блок.ТЗНП-1 |
| 40 | Блок.ТЗНП-2 |
| 41 | Опер.вывод ЗОФ |
| 42 | Блок.ЗОФ |
| 43 | Блок.ЗОФ-1 |
| 44 | Блок.ЗОФ-2 |
| 45 | Опер.вывод ЛЗШ |
| 46 | Блок.ЛЗШ |
| 47 | Опер.вывод УРОВ |
| 48 | Блок.УРОВ |
| 49 | Пуск УРОВ |
| 50 | Опер.вывод АПВ |
| 51 | Блок.АПВ |
| 52 | Запрет АПВ |
| 53 | Опер.вывод АЧР |
| 54 | Блок.АЧР |
| 55 | Вход АЧР |
| 56 | Опер.вывод ЧАПВ |
| 57 | Блок.ЧАПВ |
| 58 | Вход ЧАПВ |
| 59 | Опер.вывод ВК-1 СПЛ |
| 60 | Опер.вывод ВК-2 СПЛ |
| 61 | Опер.вывод ВК-3 СПЛ |
| 62 | Выход СПЛ 1 |
| 63 | Выход СПЛ 2 |
| 64 | Выход СПЛ 3 |
| 65 | Выход СПЛ 4 |
| 66 | Выход СПЛ 5 |
| 67 | Выход СПЛ 6 |
| 68 | Выход СПЛ 7 |
| 69 | Выход СПЛ 8 |
| 70 | Выход СПЛ 9 |
| 71 | Выход СПЛ 10 |
| 72 | Резерв 5 |
| 73 | Резерв 4 |
| 74 | Резерв 3 |
| 75 | Резерв 2 |
| 76 | Резерв 1 |

Приложение Г (обязательное)

Вкладыши для лицевой панели устройства

| 1. Пуск. 2. Срабатывание. 3. Авар.откл. 4. Сраб.УРОВ. 5. Сигнал. 6. Сраб.АПВ. 7. Блок.АПВ. 8.. | 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. |
| --- | --- |

Рисунок Г.1 – Вкладыши для лицевой панели по умолчанию

| 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. | 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. |
| --- | --- |

Рисунок Г.2 – Вкладыши для лицевой панели

Приложение Д (обязательное)

Эксплуатационная документация

| Документ | Гипертекстовая ссылка | QR-код |
| --- | --- | --- |
| Описание устройства |  |  |
| Руководство по эксплуатации | https://www.rza.ru/support/rukovodstva-po-ekspluatatsii/ |  |
| Методика выбора уставок | https://www.rza.ru/support/metodiki-vybora-ustavok/ |  |
| Протокол наладки | https://www.rza.ru/support/protokoly-naladki/ |  |

Приложение Ж (необязательное)

Схема свободно программируемой логики