ООО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШТАНГОВЫЙ

УНН-Ш

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ), объединенное с паспортом и формуляром, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики указателя низкого напряжения штангового УНН-Ш (в дальнейшем – указатель).

1 Назначение указателя

Указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи переменного тока  напряжением до 0,4 кВ при непосредственным контакте с проводом линии, с помощью телескопической изолирующей штанги, без подъема на опору. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами.

2 Технические характеристики

2.1 Напряжение индикации указателя не более 25 В.

2.2 Диапазон определения наличия напряжения – от 25 до 500 В.

2.3 Тип индикации прерывистый (импульсный) с одновременным включением и выключением красных светодиодов и звука, частотой следования импульсов не менее 1 Гц.

2.4 Номинальное напряжение встроенного источника питания — 3 В (два элемента типа  “ААА”)

2.5 Средняя сила тока, потребляемого указателем от элементов питания: не более 15 мА.

2.6 Указатель сохраняет свои характеристики при снижении напряжения источника питания до 2,4 В

2.7 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 30 ОС до плюс 40 ОС;

- относительная влажность воздуха  98% при 25 ОС;

- атмосферное давление 60-106,7 кПа (460-800 мм. pт. ст.)

Примечание . Нижняя граница диапазона pабочих температур окружающего воздуха зависит от применяемых встроенных элементов питания.

2.8 Габаритные размеры отдельных частей указателя:

- рабочая часть, не более Ø80х80 мм;

- изолирующая штанга в сложенном (транспортном) положении, не более Ø80х1600 мм;

- длина рукоятки, не менее 1000 мм;

- длина изолирующей части в рабочем положении, не менее 6500 мм;

- длина соединительного провода, не менее 12 м.

2.9 Масса указателя, не более 2,5 кг.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указателя приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| № | Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая часть с индикаторной частью | 1 |
| 2 | Изолирующая штанга (изолирующая часть с рукояткой) с соединительным проводом со струбциной | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Элемент питания “AAA” (LR03)* | 2 |
| 5 | Чехол | 1 |

Примечание - * в составе рабочей части

4  Устройство и принцип работы

4.1 Указатель представляет собой двухполюсное устройство с визуальной и акустической индикацией. Работа указателя основывается на протекании активного тока через указатель.

4.2 Указатель включает в себя следующие части: рабочую часть совмещенную с индикаторной частью, телескопическую изолирующую штангу (изолирующую часть с рукояткой) и соединительный провод со струбциной.  Рабочая часть имеет 2 полюса, 1-й полюс — это контакт-наконечник для подключения к линии, 2-й полюс — контактный узел, который служит для подключения соединительного провода со струбциной, а также  для фиксации рабочей части на изолирующей штанге.

4.3. Указатель имеет режим самоконтроля. После нажатия кнопки «Тест» загорается зеленый светодиод (индикатор наличия питания) выдаются  три прерывистых звуковых и световых сигнала. Затем указатель переходит в дежурный режим, в котором находится одну минуту. При этом светится зеленый светодиод, а через каждые 10 секунд появляются короткие одиночные звуковые и световые сигналы. Затем указатель переходит в режим «сна», обеспечивающий минимальное энергопотребление, зеленый светодиод гаснет, но при этом указатель сохраняет готовность к работе.

5 Требования безопасности

5.1  По требованиям безопасности  указатель соответствует ГОСТ 20493-2001 и СТО 34.01-30.1-001-2016. “Порядок применения электрозащитных средств  в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям” (далее СТО ПАО «Россети»)..

5.2 Значение тока протекающего через указатель не более 10 мА при максимальном значении рабочего напряжения.

5.3 Изоляция указателя должна выдерживать испытательное напряжение 2 кВ продолжительностью 1 минуту.

5.4 Защита указателя от внешних воздействий соответствует степени защиты IP42.

5.5 При работе с указателем следует соблюдать требования действующих “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок” и СТО ПАО «Россети»

5.6 Запрещается использовать рабочую часть указателя без изолирующей штанги!

6 Подготовка к работе и порядок работы

6.1 Транспортировку указателя к месту производства работ производить в защитном чехле, предохраняя его от ударов и механических повреждений.

6.2 Вынуть указатель из чехла и произвести его внешний осмотр. При отсутствии отметки об эксплуатационных испытаниях, истекшем сроке испытаний или обнаружении повреждений применение указателя запрещается!

6.3  Производство работ по проверке наличия или отсутствия напряжения осуществлять в соответствии с “Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок” и СТО ПАО «Россети»

6.4  Привести изолирующую часть в рабочее положение, для чего вытащить все звенья телескопической штанги и зафиксировать их.

6.5  Соединить между собой рабочую и изолирующую части, для чего вкрутить рабочую часть в контактный узел штанги.

6.6 Перед началом работы с указателем проверить его исправность нажатием кнопки «Тест», а затем при помощи проверочного устройства УП-25 или путем кратковременного прикосновения к токоведущим частям электроустановки, заведомо находящимся под напряжением.

6.7 Присоединить соединительный провод с помощью струбцины к заземлителю (заземленной части опоры).

6.8 Поднять указатель за рукоятку изолирующей штанги и навесить на провод ВЛ движением сверху вниз. Наличие напряжения на проводе ВЛ индицируется прерывистыми  световым и звуковым сигналами, отсутствие сигналов индикации (при наличии сигналов включения питания и самоконтроля) свидетельствует об отсутствии напряжения на токоведущей части электроустановки.

6.9 При проверке отсутствия напряжения, время непосредственного контакта указателя с контролируемой токоведущей частью  должно быть не менее 5 секунд.

6.10 По окончании работ снять указатель с провода ВЛ движением снизу вверх. Опустить на землю. Выкрутить рабочую часть из контактного узла изолирующей штанги, сложить телескопическую штангу в транспортное положение. Отсоединить  струбцину, свернуть провод, уложить указатель в чехол.

7. Техническое обслуживание и хранение

7.1 Техническое обслуживание, учет и хранение указателя осуществляется в соответствии с  СТО ПАО «Россети».

7.2 Проверка исправности указателя в процессе эксплуатации осуществляется путем прикосновения контактами-наконечниками указателя к токоведущим частям электроустановки, заведомо находящимся под напряжением.

8.  Эксплуатационные испытания

8.1 Электрические испытания указателя в процессе эксплуатации следует проводить в соответствии с ГОСТ 20493-2001 и СТО ПАО «Россети». Периодичность испытаний – 1 раз в 12 месяцев. Указатель подвергается следующим видам испытаний: проверка электрической прочности изоляции, проверка напряжения индикации, проверка тока через указатель при максимальном рабочем напряжении, проверка повышенным напряжением.

8.2  Проверка электрической прочности изоляции указателя.

- соединить между собой рабочую часть и изолирующую штангу, при этом допускается оставить телескопическую штангу в сложенном положении.

- опустить провод в заземленный сосуд с водой при температуре (25±15) оС;

- подключить незаземленный электрод испытательной установки к соединенным вместе контакту-наконечнику и струбцине;

- подключить заземленный электрод испытательной установки к корпусу сосуда с водой и к проволочному кольцу, наложенному на изолирующую штангу непосредственно у ограничительного кольца со стороны изолирующей части;

- включить испытательное напряжение на 2 кВ на 1 минуту

Результаты проверки считают удовлетворительными, если отсутствует пробой изоляции,  перекрытие по поверхности изоляции

8.3 Определение напряжения индикации, проверка тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя, проверка работы указателя при повышенном испытательном напряжении, проводится в следующей последовательности:

- подключить заземленный электрод испытательной установки к струбцине соединительного провода;

- присоединить контакт-наконечник рабочей части указателя к шине, подключенной к незаземленному электроду испытательной установки;

- включить испытательную установку. Медленно и плавно поднимая напряжение, зафиксировать показания вольтметра испытательной установки в начале отчетливо различимых прерывистых светового и звукового сигналов (определение напряжения индикации указателя);

- установить выходное напряжение испытательной установки, равное наибольшему рабочему и зафиксировать показания миллиамперметра испытательной установки (проверка тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя);

- установить выходное напряжение испытательной установки на 10% выше наибольшего рабочего и выдержать указатель при этом напряжении в течение  минуты, после чего снизить напряжение испытательной установки  до нуля  и снова определить напряжение индикации указателя (проверка работы указателя при повышенном испытательном напряжении);

Указатель считается выдержавшим испытания, если напряжение индикации и ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя, соответствуют заявляемым техническим характеристикам.

9  Свидетельство о приемке

Указатель низкого напряжения штанговый УНН-Ш зав № ___________________ соответствует ГОСТ 20493-2001, ТУ 422471-004-10112071-15, СТО 34.01-30.1-001-2016 ПАО «Россети», ТР ТС 004/2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ______________  _______________________________________________

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,	ответственных за приемку указателя)

10  Гарантии изготовителя

10.1 Пpедпpиятие-изготовитель гарантирует соответствие указателя  техническим характеристикам РЭ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, установленных в РЭ.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации  — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

10.3. Гарантийный срок хранения  —  24 месяца со дня отгрузки потребителю.

10.4. Срок службы указателя — 5 лет.

11  Сведения о рекламациях

11.1 В случае отказа указателя  в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при распаковывании указателя, потребитель должен выслать в адрес пpедпpиятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;

- характер дефекта (или некомплекта).

11.2 Сведения о предъявляемых рекламациях потребитель заносит в таблицу 11.1.

Таблица 11.1

| Дата и № уведомления | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по устранению отказов | Дата ввода в эксплуатацию | Должность, фамилия и подпись лица, производившего ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12. Замена элементов питания

12.1. Открутить два самореза на крышке корпуса рабочей части  указателя.

12.2. Снять крышку корпуса с платой.

12.3. Вынуть нерабочие элементы питания.

12.4. Установить новые элементы питания, соблюдая полярность. Рекомендуемые к применению элементы питания – щелочные, емкостью не менее 1 А*ч.

12.5. Поставить на место крышку и закрутить два самореза, сориентировав отверстия под саморезы в крышке и корпусе друг против друга.

Паспорт УНН-Ш_2016.doc