ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ТИПА ЗПЛ-35-1 ЭНЗА
Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражении электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.
Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная  влажность воздуха до 80% при 20°С.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
 Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   35
 Сечение заземляющего провода, мм²                                      25
 Длина заземляющего спуска, м не менее                                12
 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       3,6 

 Ток электродинамической стойкости, кА                                22
 Масса, кг, не более                                                                    4.7
 Габаритные размеры (в упаковке) мм:                         

                                           штанга, мм                      1750x100х50
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
1. Заземление переносное  ЗПЛ-35-1 ЭНЗА                         -1 шт.
2. Изолирующая штанга переносного заземления                -1 шт.

3. Чехол                                                                                      -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
4.1. Заземление выполнено в однофазном исполнении и состоит:

из одного дюралюминиевого  фазного зажима винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа с изолирующей рукояткой изолирующей штанги. Конструкция зажима, благодаря карданному узлу обеспечивает возможность работы в трех плоскостях, и наложения заземления на провода сечением от 6 до 600 мм2.
Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам и струбцине, имеются оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Штанги для наложения и снятия заземления выполнены из полихлорвиниловой трубки с высокими диэлектрическими и механическими свойствами.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Инструкции по применению и испытанию средств
защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.
5.1. Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и 
ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

5.2. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью 
изолирующей  рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей
 шине или временному заземляющему электроду.
5.3. Поочередно наложить фазные зажимы на провода воздушной линии.

5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной

наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.
6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

     Заземление переносное типа ЗПЛ-35-1 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

  ОТК_____________________      Дата выпуска _______________2014 г.
7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ  Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ98.Н05830
Адрес изготовителя: ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»

129344, г. Москва, ул. Коминтерна, д.3, корпус 2.
Тел.: +7(495) 502-27-10

          +7(495) 510-76-79

www.enza.su
e-mail: info@enza.su
[image: image1.png]


       
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ТИПА ЗПЛ-35-1 ЭНЗА
(карданный привод)

